## 1
福島県東白川郡塙町
平成２５年度 水質検査計画
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障する為に不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保する為に水質検査項目等を定めたものです。

## 2
目 次 | 目 次
| 1 | 基本方針
| 2 | 水道事業の概要
| 3 | 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
| 4 | 水質検査計画
|  | -1 | 水質検査の基本方針
|  | -2 | 検査回数及び検査頻度
|  | -3 | 検査地点
|  | -4 | 臨時の水質検査
|  | -5 | 水質検査方法
|  | -6 | 水質検査委託する当該内容
|  | -7 | 水質管理において留意すべき事項
| 5 | 水質検査計画及び結果の公表
| 6 | 事故等への速やかな対応
| 7 | お客様の声と水質検査

## 3
1 | 基本方針
塙町水道課では、水源及び原水の特徴を踏まえ、
水質管理項目に留意し、安全でおいしい水を供給
することを目的として、平成２５年度の水質検査計画
を作成しました。
| ① | 水道の元となる原水の水質検査を実施します。
また、状況に応じて必要な検査を実施します。
| ② | 水道法で検査が義務付けられている水質基準
|  | 項目は、過去の検査結果及び水質汚染状況を |  |  |  | 滝沢の滝
考慮し、検査頻度の検討を行います。
2 | 水道事業の概要
塙町の水道は、平成２３年４月から上水道となり塙第１～第３系、常豊系、川上系
高城系との４つの系統からなり、各水源の状況を踏まえ浄水処理し町内に配水し
ています。
系統区分
| 区 分 |  | 原 水 | 浄 水 処 理 方 法
| 塙地区第1水源系 |  | 伏流水 | 膜ろ過・次亜塩素ナトリウム（消毒剤）
| 塙地区第２水源系 |  | 深井戸 | 次亜塩素酸 ナトリウム (消毒剤)
| 塙地区第３水源系 |  | 浅井戸
| 川上地区第1水源系 |  | 湧水
| 川上地区第２水源系 |  | 浅井戸
| 常豊地区第１水源系 |  | 深井戸 |  | 炭酸ガスによるＰＨ調整
常豊地区第２水源系
| 高城地区第１水源系 |  | 浅井戸 | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)及び急速ろ過 | シェルビーズ(貝殻) によるＰＨ調整
| 高城簡易水道第２水源系 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)

## 4
3 | 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
原水においての汚染要因
| 水源区分 |  | 汚染要因 | 水質管理上の 優 先 項 目 |  | 原水の検査結果状況
| 塙地区第1水源系 |  | 周辺部には工場や汚染物質を排出する施設はないが、田畑が多く存在する。 | 細菌類・硝酸態、亜硝酸態窒素 |  | 基準値を超えたものはない。ただし、クリプトスポリジウム対策として、当該指標菌の検査を行います。
| 塙地区第2水源系 |  |  | 細菌類
| 塙地区第3水源系 |  |  | 細菌類・硝酸態、亜硝酸態窒素
| 川上地区第1水源系 |  |  | 細菌類・硝酸態、亜硝酸態窒素
| 川上地区第2水源系 |  |  | 細菌類・硝酸態、亜硝酸態窒素
| 高城地区第１水源系 |  |  | 細菌類・鉄・ フッ素・マンガン
高城地区第2水源系
| 常豊地区第１水源系 |  |  | 細菌類・ＰＨ・フッ素・蒸発残留物
常豊地区第２水源系
| ② | 配水池入り口から給水栓までにおいての汚染要因
| 水源区分 |  | 使用薬品及び資機材 |  | 汚染要因 |  | 水質管理優先項目
| 塙第1配水池系 |  | 次亜塩素酸ナトリウム |  | 次亜塩素酸ナトリウム使用による消毒副生成物 |  | 消毒副生成物
塙第２配水池系
塙第３配水池系
塙第４配水池系
川上第1配水池系
| 川上第2配水池系 | [6 empty] | 鉛
| 高城第２配水池系 | [6 empty] | 鉛・フッ素
| 常豊第１配水池系 | [6 empty] | 蒸発残留物
常豊第２配水池系

## 5
4 | 水質検査計画
| -1 | 水質検査の基本方針
各水系の水源の特徴及び水質管理においての留意すべき事項を踏まえ、塙町の
水質検査の基本計画を策定しました。
|  | ① | 検査地点は、水質基準が適用される蛇口、及び浄水場の入り口（原水）とします。
|  | ② | 検査項目は、水道法で検査が義務付けされている水質検査基準項目は、過去の
検査結果及び水源の汚染の状況等を考慮し、検査頻度の減数を行いますが水道
水の安全性を保障するため１年に１回は全項目検査を行います。
平成２５年４月より塙第一水系では、高度浄水法である膜処理浄水方法を採用
することから、浄水効果を確認するため基本の検査回数で検査を行います。
|  | ③ | 原水の検査として、消毒副生成物を除いた39項目を年１回行います。
また、必要に応じて目標設定項目及び残留農薬の検査を行います。
|  | ④ | クリプトスポリジウム・指標菌（大腸菌数、嫌気性芽胞菌）の検査については過去の
検査結果及び水源の状況等を考慮し行います。
| -2 | 検査回数及び検査頻度
＜法令で定める水質検査＞
|  | ① | 毎日検査 | １日１回、町内 11ヶ所の給水栓において、色・濁り・味・臭い
・残留塩素の検査を行います。
|  | ② | 毎月検査 | １ヶ月に１回、町内の代表する７地点の給水栓において水質
変化の指標となる９項目（省略不可能項目）について検査を行
います。
|  | ③ | 水質基準項目 | ３ヶ月に１回、町内の代表する７地点の給水栓において水質
変化の指標となる９項目に消毒副生成物等を加えた検査を
行います。
＜独自に行う水質検査＞
|  | ④ | 原水の検査 | クリプトスポリジウムの指標となる指標菌（大腸菌数・嫌気性芽胞
菌）の検査を各水源にて毎月行います。
|  | ⑤ | 農薬の検査 | 各水源地の状況を踏まえ必要に応じて残留農薬の検査を行い
ます。

## 6
-3 | 検査地点
| ① | 給水栓
塙第1水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 塙第２コミュニティ消防センター
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回 | 上渋井加圧ポンプ場
| 水質基準50項目 |  | 年4回
塙第２水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 塙町学校給食センター
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
| 水質基準2２項目 |  | 年３回
| 水質基準50項目 |  | 年1回
塙第３水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 台宿分館 農村改善センター
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
| 水質基準2２項目 |  | 年３回
| 水質基準50項目 |  | 年1回
高城水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 塙町公民館 高城地区館
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
| 水質基準2３項目 |  | 年３回
| 水質基準50項目 |  | 年1回

## 7
常豊水系
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い ・残留塩素 | 毎日 | 西河内地区公民館 中塚コミュニティ消防センター
水質基準 ９ 項目 | 月１回 | 中塚コミュニティ消防センター
水質基準2２項目 | 年3回
水質基準50項目 | 年1回
川上第１水系
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い ・残留塩素 | 毎日 | 川上加圧ポンプ場
水質基準 ９ 項目 | 月１回
水質基準22項目 | 年3回
水質基準50項目 | 年1回
川上第２水系
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い ・残留塩素 | 毎日 | 笹原地区公民館
水質基準 ９ 項目 | 月１回
水質基準22項目 | 年3回
水質基準50項目 | 年1回

## 8
クリプトスポリジウム(耐塩素性病原微生物）等対策指針項目
厚生労働省健康局水道課局長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等
対策の実施について」（平成１９年３月３０日健水発第0330005号）の規定
に基づき、耐塩素性微生物等による汚染のおそれの判断をし、水道水原
の検査を行うこと。
クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断基準
|  |  | レベル 1 |  | 地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設
|  |  | レベル 2 |  | 地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設
|  |  | レベル 3 |  | 地表水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
|  |  | レベル 4 |  | 地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
上記の指針より各水系の「耐塩素性微生物」による汚染の可能性及び原水の状況
などを考慮して下記の検査を行います。
| ② | 原 水
水源水質を確認するため、原水を採水し検査します。
| 検 査 項 目 |  |  |  |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 水質基準39項目 |  |  |  |  | 年1回 | 各原水
| 指標菌 (大腸菌数・嫌気性芽胞菌) |  |  |  |  | 毎月 | 塙第1・第３水源、川上第１・第2水源、
[6 empty] | 年4回 | 高城第1・2水源
[6 empty] | 年１回 | 塙第2水源・常豊第１・第２水源
| クリプトスポリジウム・ジアルジア |  |  |  |  | 年4回 | 塙第1水源・塙第３水源・川上第1・第2
汚染の可能性が低い
汚染の可能性が高い

## 9
| ③ | 採水地点
| 水源地 |  | 配水池 | 採水地点
＜試料の採取・運搬＞
各採取地点での試料採取は「検査告示」に従って実施し、採取した試料は１０度以下に
保冷して運搬する。
川上第１
水系
川上第２
水系
常豊水系
塙第３
水系
塙第１
水系
塙第２水系
高城水系

## 10
-4 | 臨時の水質検査
水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うこ
とができず、給水栓の水で水質基準値をこえるおそれがある場合は、直ちに
取水を停止して必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検
査を行います。
| ① | 原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。
| ② | 魚が死んで多数の浮上があるとき。
| ③ | 臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき。
| ④ | その他必要があると認められる場合。
臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が
終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。

## 分析方法
-5 | 水質検査方法
水質基準行為目の検査方法は、水質基準に関する省令の規定に
基づく告示された方法により行います。
№ | 水質検査項目 | 検査方法 | 検査着手時間
1 | 一般細菌 | 標準寒天培地法 | 12時間以内
2 | 大腸菌 | 特定酵素基質培地法 | 12時間以内
3 | カドミウム及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
4 | 水銀及びその化合物 | 還元気化―原子吸光光度法 | 2週間以内
5 | セレン及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
6 | 鉛及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
7 | ヒ素及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
8 | 六価クロム化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
9 | シアン化合イオン及び塩化シアン | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 24時間以内
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
11 | フッ素及びその化合物 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
12 | ホウ素及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 24時間以内
13 | 四塩化炭素 | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
14 | 1,4-ジオキサン | 固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | 24時間以内
15 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
16 | ジクロロエタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
17 | テトラクロロエチレン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
18 | トリクロロエチレン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
19 | ベンゼン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
20 | 塩素酸 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
21 | クロロ酢酸 | 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
22 | クロロホルム | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
23 | ジクロロ酢酸 | 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
24 | ジブロモクロロメタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
25 | 臭素酸 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 2週間以内
26 | 総トリハロメタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 計算による
27 | トリクロロ酢酸 | 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
28 | プロモジクロロメタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
29 | プロモホルム | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
30 | ホルムアルデヒト | 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
31 | 亜鉛及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
32 | アルミニウム及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
33 | 鉄及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
34 | 銅及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
35 | ナトリウム及びその化合物 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陽ｲｵﾝ類） | 2週間以内
36 | マンガン及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
37 | 塩化物イオン | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陽ｲｵﾝ類） | 2週間以内
39 | 蒸発残留物 | 重量法 | 2週間以内
40 | 陰イオン界面活性剤 | 固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ | 72時間以内
41 | ジェオスミン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
42 | 2-メチルイソボルネオール | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
43 | 非イオン界面活性剤 | 固相抽出-吸光光度法 | 72時間以内
44 | フェノール類 | 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
45 | 有機物（TOC） | 全有機炭素計測定法 | 72時間以内
46 | PH値 | ガラス電極法 | 12時間以内
47 | 味 | 官能法 | 12時間以内
48 | 臭気 | 官能法 | 12時間以内
49 | 色度 | 透過光測定法 | 12時間以内
50 | 濁度 | 積分球式光電光度法 | 12時間以内
原子吸光分光分析装置
理化学試験室
写真提供：（株）新環境分析センター
原子吸光分光分析装置
理化学試験室

## １１
-6 | 水質検査委託する当該内容
採水・水質検査・成績書の発行までの業務を２０条登録機関に委託します。
委託については、精度と信頼性を考慮し下記の理由により決定します。
| ① | 水道水質検査において、その精度と信頼性の保証は、極めて重要であり
ＧＬＰの考え方を取り入れた体制を導入する必要がある。検査に関し、ＧＬＰ
の考え方を取り入れた信頼性保証システムとして、ISO17025やISO9000が
定められており、飲料水検査においてISO17025取得検査機関とする。
| ② | 検査される水質項目については、原則として基準値の1/10までの測定値
が得られ、かつ基準値の1/10付近の濃度で変動係数が有機物では20％
以下、無機物では10％以下で測定すること。
| ③ | 水質基準項目、水質管理目標設定項目全ての検査において、全ての項
目が自社分析できる検査機関とする。
| ④ | 臨時（緊急時）の水質検査において、少なくとも３日で検査結果の出せる
検査体制が整備されている検査機関とする。(全項目検査)
| ⑤ | 内部及び外部において精度管理を実施していること。
水質検査業務のいたくにおける精度と信頼性の確保の観点から、必要に応じて
採取日時・検査員氏名等を示した資料、クロマトグラム・検量線データ等の提出
を委託者へ求める。
(注)ＧＬＰ…Ｇｏｏｄ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒａｃｔｉｃｅ の略で、『適性検査基準』
と訳されています。食品検査の部門ではすでに実施されていますが、
検査の管理を徹底し、検査結果に対する信頼性を保証するものです。

## １２
| -7 | 水質管理において留意すべき事項
|  | ① | 浄水の水質検査結果を基に水質の安全性を判定し、評価を行っています。
原水に関しても同様の評価を行い、水質管理の指標とします。
|  | ② | 水質検査計画の見直しについては、過去の検査結果等を考慮し毎年実
施することとします。
|  | ③ | 計画外項目に関しては、必要があると思われる場合に臨時の水質検査と
して取り入れることとします。
5 | 水質検査計画及び結果の公表
この水質検査計画に基づき検査を行い、検査結果をホームページで速やかに
公表します。
お客様
水質検査計画
水質検査の実施
検査結果
検査結果の評価
見直し
水質検査計画策定の概念図
塙町役場 水道課
公 表
お客様の声
公 表
お客様の声

## 13
6 | 事故等への速やかな対応
塙町水道課では、水源もしくは浄水処理過程において異常並びに事故（水道法
に係る基準値内で水道水が給水できない恐れがある場合)が発生した場合につい
ては、当該施設の給水区域内の給水を直ちに停止し、異常がなく水質基準を超え
ない安全な水が給水できるまで水質検査を行い、町民の皆様に安全な水道水を
供給致します。
また、異常事態にも速やかに対応できる検査機関に水質検査を依頼し、安全を
確認致します。また、水道を使用しているときにいつもと違う水が蛇口から流出した
場合(着色している、異物が流出してきた、異常な味・臭いがする、等)についても、
異常を発見した時点で水道課までご連絡ください。直ちに原因を究明し、安全な
水道水を供給します。
7 | お客様の声と水質検査
安全でおいしい水を提供するために塙町水道課では、水質検査計画と検査
結果を公表しこれらの事項につきまして、町民の皆様からご意見を頂いて水質検
査計画の見直しを行い、より安全で安心できる水道を目指します。
この水質検査計画に対する皆様のご意見をお寄せ下さい。
|  | お問い合わせ先 | 〒963-5492 塙町大字塙字大町三丁目２１番地
塙町役場 水道課 水道係
TEL ０２４７－４３－２１４８
FAX ０２４７－４３－２４２４
|  |  | メールアドレス | suidou@town.hanawa.fukushima.jp

## 塙仕様農薬（春）34項目
塙町使用農薬 34項目 （春）
1 | 1 | チウラム | 16 | 53 | プレチラクロール | 31 | 86 | ベンスルフロンメチル
2 | 2 | シマジン (CAT) | 17 | 58 | カルプロパミド | 32 | 89 | ジメタメトリン
3 | 5 | イソキサチオン | 18 | 59 | ブロモブチド | 33 | 100 | トリフルラリン
4 | 7 | フェニトロチオン (MEP) | 19 | 60 | モリネート | 34 | 101 | カフェンストロール
5 | 15 | イプロベンホス (IBP) | 20 | 63 | アトラジン
6 | 17 | ベンタゾン | 21 | 65 | ジクロベニル (DBN)
7 | 18 | カルボフラン（カルボスルファン代謝物） | 22 | 67 | ジクワット
8 | 34 | メタラキシル | 23 | 72 | グリホサート
9 | 36 | アシュラム | 24 | 75 | ベノミル
10 | 40 | ピリブチカルブ | 25 | 76 | ベンフラカルブ
11 | 44 | ペンディメタリン | 26 | 77 | シメトリン
12 | 45 | メコプロップ (MCPP) | 27 | 82 | プロベナゾール
13 | 47 | アラクロール | 28 | 83 | エスプロカルブ
14 | 50 | ピロキロン | 29 | 84 | ダイムロン
15 | 52 | メフェナセット | 30 | 85 | ビフェノックス

## 塙仕様農薬（夏･秋）39項目
塙町使用農薬 39項目 （夏・秋）
1 | 1 | チウラム | 16 | 48 | カルバリル (NAC) | 31 | 79 | フェニトエート (PAP)
2 | 5 | イソキサチオン | 17 | 49 | エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | 32 | 80 | ブプロフェジン
3 | 6 | ダイアジノン | 18 | 50 | ピロキロン | 33 | 81 | エチルチオメトン
4 | 7 | フェニトロチオン (MEP) | 19 | 51 | フサライド | 34 | 87 | トリシクラゾール
5 | 8 | イソプロチオラン (IPT) | 20 | 55 | チオファネートメチル | 35 | 91 | イミノクタジン酢酸塩
6 | 9 | クロロタロニル (TPN) | 21 | 57 | メチダチオン（DMTP) | 36 | 92 | ホセチル
7 | 11 | ジクロルボス (DDVP) | 22 | 58 | カルプロパミド | 37 | 93 | ポリカーバメート
8 | 12 | フェノブカルブ (BPMC) | 23 | 61 | プロシミド | 38 | 95 | フラザスルフロン
9 | 18 | カルボフラン（カルボスルファン代謝物） | 24 | 66 | ジメトエート | 39 | 99 | ピリプロキシフェン
10 | 21 | アセフェート | 25 | 70 | エトフェンブロックス
11 | 24 | トリクロルホン (DEP) | 26 | 71 | フェンチオン (MPP)
12 | 26 | イプロジオン | 27 | 73 | マラソン (マラチオン)
13 | 29 | キャプタン | 28 | 74 | メソミル
14 | 32 | フルトラニル | 29 | 75 | ベノミル
15 | 34 | メタラキシル | 30 | 76 | ベンフラカルブ

## 農薬64項目
平成２４年度 水質管理目標設定項目 農薬類 簡易水道
|  | 塙町 使用農薬 | 5月 | 8月
1 | 1 | チウラム | ○ | ○
2 | 2 | シマジン (CAT) | ○
3 | 5 | イソキサチオン | ○ | ○
4 | 6 | ダイアジノン |  | ○
5 | 7 | フェニトロチオン (MEP) | ○ | ○
6 | 8 | イソプロチオラン (IPT) |  | ○
7 | 9 | クロロタロニル (TPN) |  | ○
8 | 11 | ジクロルボス (DDVP) |  | ○
9 | 12 | フェノブカルブ (BPMC) |  | ○
10 | 15 | イプロベンホス (IBP) | ○
11 | 17 | ベンタゾン | ○
12 | 18 | カルボフラン（カルボスルファン代謝物） | ○ | ○
13 | 21 | アセフェート |  | ○
14 | 24 | トリクロルホン (DEP) |  | ○
15 | 26 | イプロジオン |  | ○
16 | 29 | キャプタン |  | ○
17 | 32 | フルトラニル |  | ○
18 | 34 | メタラキシル | ○ | ○
19 | 36 | アシュラム | ○
20 | 40 | ピリブチカルブ | ○
21 | 44 | ペンディメタリン | ○
22 | 45 | メコプロップ (MCPP) | ○
23 | 47 | アラクロール | ○
24 | 48 | カルバリル (NAC) |  | ○
25 | 49 | エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) |  | ○
26 | 50 | ピロキロン | ○ | ○
27 | 51 | フサライド |  | ○
28 | 52 | メフェナセット | ○
29 | 53 | プレチラクロール | ○
30 | 55 | チオファネートメチル |  | ○
31 | 57 | メチダチオン（DMTP) |  | ○
32 | 58 | カルプロパミド | ○ | ○
33 | 59 | ブロモブチド | ○
34 | 60 | モリネート | ○
35 | 61 | プロシミド |  | ○
36 | 63 | アトラジン | ○
37 | 65 | ジクロベニル (DBN) | ○
38 | 66 | ジメトエート |  | ○
39 | 67 | ジクワット | ○
40 | 70 | エトフェンプロックス |  | ○
41 | 71 | フェンチオン (MPP) |  | ○
42 | 72 | グリホサート | ○
43 | 73 | マラソン (マラチオン) |  | ○
44 | 74 | メソミル |  | ○
45 | 75 | ベノミル | ○ | ○
46 | 76 | ベンフラカルブ | ○ | ○
47 | 77 | シメトリン | ○
48 | 79 | フェニトエート (PAP) |  | ○
49 | 80 | ブプロフェジン |  | ○
50 | 81 | エチルチオメトン |  | ○
51 | 82 | プロベナゾール | ○
52 | 83 | エスプロカルブ | ○
53 | 84 | ダイムロン | ○
54 | 85 | ビフェノックス | ○
55 | 86 | ベンスルフロンメチル | ○
56 | 87 | トリシクラゾール |  | ○
57 | 89 | ジメタメトリン | ○
58 | 91 | イミノクタジン酢酸塩 |  | ○
59 | 92 | ホセチル |  | ○
60 | 93 | ポリカーバメート |  | ○
61 | 95 | フラザスルフロン |  | ○
62 | 99 | ピリプロキシフェン |  | ○
63 | 100 | トリフルラリン | ○
64 | 101 | カフェンストロール | ○
|  | 検査項目 合計 | 34 | 39